## Sheet1
Bore | Fitting Size | Length | Minimum Length | Working Pressure (BAR) | Safety Factor (MIN) | Bend Radius (MM)
DN08 (5/16”) | B13X14SS | - | - | 20 | 4:01 | 27
DN10 (3/8”) | B15X16SS | - | - | 20 | 4:01 | 40
DN12 (1/2”) | B18.5X19.5SS | - | - | 20 | 4:01 | 60
DN16 (5/8”) | B23X25SS | - | - | 16 | 4:01 | 70
DN20 (3/4”) | B29X30SS | - | - | 16 | 4:01 | 80
DN25 ((1”)) | B36X38SS | - | - | 10 | 4:01 | 100
DN32 (11/4”) | B46X50 | - | - | 10 | 4:01 | 160
DN40 (11/2”) | B57X60 | - | - | 6 | 4:01 | 180
DN50 (2”) | B67X70 | - | - | 6 | 4:01 | 230
Temperature Range
-20C to + 110°C
Standards
ISO9001-2008
BSRIA BG4/2004 (up to 1”)