## Sheet1
Bore | Fitting Size | Length | Minimum Length | Working Pressure (BAR) | Safety Factor (MIN) | Bend Radius (MM)
DN10 (3/8”) | 3/8” – ½” | - | 150mm | 20 | 4:01 | 40
DN12 (1/2”) | ½” – ¾” | - | 150mm | 20 | 4:01 | 60
DN16 (5/8”) | ½” – ¾” | - | 150mm | 16 | 4:01 | 70
DN20 (3/4”) | ½” – ¾” | - | 180mm | 16 | 4:01 | 80
DN25 (1”) | 1” | - | 180mm | 10 | 4:01 | 100
DN32 (1 ¼”) | 1 ¼” | - | 230mm | 10 | 4:01 | 160
DN40 (1 ½”) | 1 ½” | - | 250mm | 6 | 4:01 | 180
DN50 (2”) | 2” | - | 250mm | 6 | 4:01 | 230
Temperature Range
-20C to +110°C
Standards
ISO9001-2008
BSRIA BG4/2004 (up to 1”)
WRAS Approved Version Available (up to 1”)